INSTRUKCJA BHP I PPOŻ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO

Urządzenie oświetlenia elektrycznego stanowi zespół elementów składających się ze źródła światła i opraw oświetleniowych wraz z obwodami zasilającymi i sterującymi pracą wraz z konstrukcjami.

- Stan techniczny urządzeń oświetlenia elektrycznego oraz warunki eksploatacji powinny być kontrolowane i oceniane na podstawie wyników przeprowadzanych okresowo oględzin i badań stanu technicznego.

- Kontrolę czynnych źródeł światła należy przeprowadzać codziennie. Brakujące należy uzupełniać na bieżąco. Liczba niesprawnych nie powinna przekroczyć 10% ogółu zainstalowanych źródeł światła w pomieszczeniu.

- Raz w roku należy dokonać oględzin urządzeń oświetlenia elektrycznego. Zakres tych oględzin powinien obejmować: stan widocznych części przewodów, głównie ich połączeń oraz osprzętu,  stan czystości opraw, stan ubytków źródeł światła, stan ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, poziom hałasu i drgań źródeł światła, stan urządzeń sterujących i zabezpieczających, stan opisów i oznaczeń. Nieprawidłowości stwierdzone podczas oględzin należy usunąć i w razie potrzeby wykonać zabiegi konserwacyjne poszczególnych elementów oświetlenia.

- Przeglądy urządzeń oświetlenia elektrycznego należy przeprowadzać co dwa lata. Przegląd taki obejmować powinien.:

-  sprawdzenie działania urządzeń sterowania i ich stanu  technicznego, pomiary skuteczności zerowania,

-  pomiary rezystancji izolacji, wymianę uszkodzonych źródeł światła,

-  sprawdzenie stanu osłon i zamocowania urządzeń oświetlenia, badanie kontrolne natężenia oświetlenia i jego zgodności z normą PN-84/E-02033, sprawdzenie stanu powierzchni ścian i sufitów oraz czystości okien świetlików,

- czynności konserwacyjne i naprawy zapewniające poprawę pracy urządzeń oświetlenia.

Urządzenie należy przekazać do remontu w  przypadku stwierdzenia w czasie przeglądu pogorszenia się stanu oświetlenia w stosunku do pomiarów w okresie przyjmowania go do eksploatacji. Wszelkie prace konserwacyjne przy urządzeniach oświetlenia elektrycznego (poza wymianą źródła światła) powinien wykonywać pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych.

Opracowano w oparciu o zarządzenie MGiE z dnia 18 lipca 1986  r.  w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych (MP. Nr 25, poz. 17).

Dla zapewnienia warunków bezpieczeństwa pożarowego podczas eksploatacji, należy przestrzegać niżej podanych zasad:

- instalacja elektryczna winna być sprawna technicznie, nie uszkodzona i powinna posiadać aktualne badania i pomiary bezpieczeństwa,

- zabronione jest przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 50 cm od żarówek  i innych źródeł oświetlenia oraz stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych. Materiały trudnopalne można zastosować, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 5 cm od żarówki,

- zabronione jest także instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych (wyłączniki, przełączniki, gniazda wtykowe itp.) bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,

- naprawy, konserwacje itp. mogą być wykonywane tylko przez uprawnionego pracownika, który jest w tym czasie odpowiedzialny za zachowanie wskazanych wyżej warunków bezpieczeństwa pożarowego,

- zabronione jest również prowizoryczne naprawianie uszkodzonych bezpieczników instalacji elektrycznej, poprzez ich np. drutowanie. Do wymiany należy używać tylko bezpieczników oryginalnych i o mocy odpowiedniej do wielkości poboru energii elektrycznej,

- po zakończeniu pracy w pomieszczeniu należy wyłączyć dopływ prądu do odbiorników.

W przypadku powstania pożaru w pomieszczeniu należy:

Ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia, i wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu,.

Równocześnie należy zaalarmować straż pożarną i udzielić pomocy poszkodowanym na skutek wybuchu pożaru, powiadomić przełożonych o pożarze, podjąć decyzję o ewakuacji ludzi, przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą strażaka PSP.

W przypadku zaistnienia wypadku:

Udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy a w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską i powiadomić przełożonych.

W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa zagrożenia zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej równorzędnej pracy, gdy niezwłoczne usunięcie zagrożenia nie jest możliwe.

- Opracował                                                                                                                     Zatwierdził